## Deckblatt
Zur Beheizung städtischer Liegenschaften
Abschätzungen, Datenbasis unvollständig
Klimabeirat 3/2024, Hansjürgen Dreuth
1. Verwendete Begriffe, Grundlagen, Parameter
2. Liegenschaften – vorliegende Daten und Berechnung
3. Übersichten
4. Resultate
Anleitung zur Benutzung der Tabelle
In manchen Feldern befindet sich rechts oben ein kleiner roter Punkt. Dort verbirgt sich ein Kommentar mit
weiteren Zusatzinformationen. Die klappen auf, wenn man mit der Maus darüberfährt
Die Felder für Parameter, die zur Berechnung verwendet werden, sind hellgelb unterlegt:
Wenn man dort die angegebenen Werte ändert, ändern sich die Berechnungsergebnisse entsprechend

## Zusammenhang-Heizen
Heizen von Gebäuden – wichtige Begriffe und Zusammenhang
1. Was wir wollen: |  | 3. Höhe der Verlustleistung ist abhängig von:
- Temperaturdifferenz “Temperatur innen” – “Temperatur außen”
- Gebäude-Außenhülle: Dämmwert und Fläche (also auch Gebäudegeometrie)
4. Energieverbrauch = Heizleistung * Dauer des Heizens (Einheit: kWh)
Dauer des Heizens = Nutzung (kurze Nutzung → wenig Energieverbrauch)
Beispiel: 10 kW Heizleistung * 2000 Stunden = 20000 kWh Energieverbrauch
5. Folgen des Energieverbrauchs: Emissionen, z. B. Kohlendioxid und Kosten
Wichtigste Einflussfaktoren: Energieverbrauch durch Gebäude
Effizienz der Heizung
verwendeter Energieträger
2. Verluste müssen durch Heizung ersetzt werden.
(wenn Außentemperatur < Innentemperatur) |  | 6. Emissionen und Kosten sind direkt proportional zum Energieverbrauch !
Damit Innentemperatur nicht absinkt, muss |  | Doppelter Energieverbrauch → doppelte Emissionen, doppelte Kosten
Heizleistung = Verlust(leistung) sein (Einheit: KW) |  | Halber Energieverbrauch → halbe Emissionen, halbe Kosten
kalt
(z. B. -5°C)
Verluste durch die Gebäudehülle
Verluste durch Lüftung (bei mäßig isolierten Gebäuden
sind deutlich geringer als Verluste durch Gebäudehülle)
→ werden hier nicht weiter betrachtet

## Parameter+Grundlagen
Parameter für Berechnungen
Parameter für Energieträger: | [5 empty] | Vorsicht: Hier die eigenen realen Energiepreise eintragen
Energieträger |  | Energieinhalt (circa, als grober Anhaltspunkt)* |  |  | Kosten (ca.; Anfang 2024) |  | Emission CO2 |  | Bemerkungen
Strom | kWh (Strom) | 1 | kWh/kWh |  | 0.3 | €/kWh | 0.4 | kg/kWh | nach (schwankendem) “deutschem Strommix” (unterschiedliche Kraftwerkstypen)
Heizöl | Liter (Öl) | 10 | kWh/kg |  | 0.1 | €/kWh | 0.27 | kg/kWh | Strom kostet viel Geld → direkt mit Strom heizen ist teuer
Erdgas | kWh (Gas) | 1 | kWh/kWh |  | 0.09 | €/kWh | 0.2 | kg/kWh | Nicht berücksichtigt: Methan-Emission (30x schädlicher als CO2)
Flüssiggas | Liter (Fl.gas) | 7 | kWh/l |  | 0.09 | €/kWh | 0.26 | kg/kWh
Holzpellets | kg (Pellets) | 4.7 | kWh/kg |  | 0.08 | €/kWh | 0.1 | kg/kWh | Annahme hier. (?*) aktuell ca. 430 € /t
(*) Bemerkung: Auf “Feinheiten” wie den Unterschied von “Heizwert” und Brennwert etc. gehen wir hier nicht ein.
(?*) “Realistischer” Wert kontrovers diskutiert: Ist nachwachsender Rohstoff, aber Verwendung: Erstmal verbrennen, Nachwachsen später.
Pelletanbieter MANN Naturenergie GmbH & Co KG gibt gerechnet für sein Werk an: Ca. 10,68 kg CO2 pro Tonne (also pro 4700 kWh, das wären 0,0023 kg/kWh !
Das beinhaltet aber nur CO2 durch Logistik und sonstige Vorgänge
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Tabelle zur Emissionsberechnung 2021: 0,026 kg/kWh
Parameter für Wärmepumpen:
Jahresarbeitszahl: |  |  | 3.1 | Vorsicht: Die meist kommunizierte Werte “A7/W35“ für “wenn man ein sehr gut
gedämmtes Gebäude hat, eine Außentemperatur von 7°C und eine
Vorlauftemperatur von 35°C” sind für ungünstigere Konstellationen nicht erreichbar !
3 scheint als Annahme einigermaßen angemessen.
|  |  |  | Aus dem Abschlussbericht |  |  |  |  | Download
WÄRMEPUMPEN IN BESTANDSGEBÄUDEN- ERGEBNISSE AUS DEM
FORSCHUNGSPROJEKT „WP SMART IM BESTAND“ (Stand 23.7.2020)
des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme ISE:
“Für den Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 konnten 29 Außenluft-Wärmepumpen, die
zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung eingesetzt wurden, analysiert werden.
Diese Anlagen erreichten ohne Ausreißer (4,1 und 4,6) Jahresarbeitszahlen (JAZ) von
2,5 bis 3,8 bei einem Mittelwert von 3,1”
-> Emission CO2 Wärmepumpe bei Jahresarbeitszahl 3,1 und dt. Strommix: | [10 empty] | 0.12903 | kg/kWh
aber: Im Winter ist die CO2-Emission aus dem dt. Strommix höher als im Sommer (z. B. kaum Strom aus PV) – eigentlich zeitabh. „Strommix“
siehe z. B.: „Benötigt man zeitlich aufgelöste Stromprimärenergiefaktoren in der Energieeinsparverordnung?“
-> Verbrauchskosten Wärmepumpe = Kosten für Strom / Jahresarbeitszahl: | [10 empty] | 0.096774 | €/kWh | (wenn man normalen Stromtarif bezahlt)
Bemerkung CO2-Äquivalent
Für Details: |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Treibhauspotential
Relative Zahl im Vergleich zu CO2 zum Treibhauspotential verschiedener Gase: GWP („Global Warming Potential“ = „relatives Treibhauspotential“)
Bea.: Beitrag hängt auch ab von Verweildauer der Gase in der Atmosphäre
D. h. die Zahlen beziehen sich auf den Effekt innerhalb eines bestimmten Zeitraums (oft auf 100 Jahre bezogen)
Wenn man die nächsten 20 Jahre als entscheidend ansieht, sollte man die Werte für 20 Jahre zumindest auch betrachten
Auszug aus Wikipedia-Artikel
| GWP |  |  |  | gem. IPCC | [6 empty] | von EU verwendet
[5 empty] | bez. auf 20 Jahre |  |  |  | bez. auf 100 Jahre
| CO2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Methan |  |  |  | 84 |  |  |  | 28 |  |  | 25
| Kältemittel R-134a |  |  |  | 3710 |  |  |  | 1430 |  |  | 1430
IPCC: „Intergovernmental Panel on Climate Change
Daten zur Stadt Braunfels allgemein: | [6 empty] | (auch zur Einschätzung “Was braucht die Kommune, was die Anderen”)
entnommen aus dem Energiesteckbrief des Lahn-Dill-Kreises für Braunfels (Stand: 2013 ! Taugt heute nur zur Beurteilung der relativen Verhältnisse)
Einwohner: |  | 10688
Wohnfläche: |  | 588000 |  | m²
[5 empty] | Wärmever-brauch [MWh/a] |  |  | prozen-tual |  | Stromver-brauch [MWh/a] |  | prozen-tual
| priv. Haushalte |  |  |  | 95608 |  |  | 80.85% |  | 36595 |  | 64.92%
| Industrie & Gewerbe |  |  |  | 20312 |  |  | 17.18% |  | 18483 |  | 32.79%
| Kommune |  |  |  | 2332 |  |  | 1.972% |  | 1294 |  | 2.295% |  | -> Man muss sich unbedingt auch um priv. Haushalte, Industrie & Gewerbe kümmern !!
| Gesamt |  |  |  | 118252 |  |  |  |  | 56372 |  |  |  | (Hr. Drosten sprach von ca. 4% kommunalem Anteil)
Beispiel: indkraft
4-MW-Anlage
[14 empty] | Jährlicher Ertrag wie durchschnittlich 15% | 0.6 | MW
[15 empty] | 5256 | MWh
[15 empty] | 5256000 | KWh / a
[14 empty] | Verbrauch Braunfels | 60000 | MWh / a
[15 empty] | 60000000 | KWh / a
[15 empty] | 11.4155 | man bräuchte also rechnerisch 11,5 Windkraftanlagen
Note on B35: ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11 S. 67
Note on F5: inkl. MWSt.
Note on H10: Annahme hier etwas willkürlich. Siehe (?*)

## Liegenschaften
|  |  |  | Daten der Liegenschaften |  |  | fehlende Informationen |  |  | Nutzungsstunden sollen die wirkliche Nutzung repräsentieren, nicht die Kesselbetriebsstunden
Hilfs-Spalten für Reihenfolge |  |  |  | Aufstellung Heizungsanlagen |  |  | Daten 13.04.2023 C. Watz |  | Update 20.6.23 N. Franz |  |  |  | Bei Gebäuden mit niedrigem Nutzungsgrad kann die Effizienz des Gebäudes nicht einfach berechnet werden (in Klassen A+...H), einfache Rechnung führt zu verfälschten / geschönten Werten | [16 empty] | Indikatoren – nicht exakt
Rang CO2 | Rang Kosten | Rang Spez. Ver-brauch | Bezeichnung für Übersichten | Liegenschaft | Stadteil | Baujahr Heizung | Brenn-stoff | Nenn-wärme- leistung [KW] | Netto-Raum-fläche [m²] | Nutzungszeiten (blau, wenn Teilnutzung) | Bemerkung | Jahres-verbrauch 2018 [kWh o. Liter o. kg] | Jahres-verbrauch 2019 [kWh o. Liter o. kg] | Jahres-verbrauch 2020 [kWh o. Liter o. kg] | Jahres-verbrauch 2021 [kWh o. Liter o. kg] | Jahres-verbrauch 2022 [kWh o. Liter o. kg] | Jahres-verbrauch 2018 in € | Jahres-verbrauch 2019 in € | Jahres-verbrauch 2020 in € | Jahres-verbrauch 2021 in € | Jahres-verbrauch 2022 in € | Einheit für Verbrauch | Nutzungs-anteil, geschätzt | Typischer Jahres-verbrauch […] | Typ. Jahres-verbrauch [kWh] | Typ. Kosten pro Jahr zukünftig | CO2-Emission [kg] | Schätzung Betriebs-stunden Heizung | Spez. Ver-brauch [kWh/m²] | Ener-gie-klas-se | Spez. Ver-brauch [kWh/m²] skaliert m. Nutzung | Energie-klasse inkl. Nutzung | Fragen und Widersprüche
16 | 19 | 9 | Kindergarten (Al) | Kindergarten | Altenkirchen | 2015 | Flüssiggas | 23.6 | 234 | tgl. 07:00 - 13:00 Uhr | Erweiterung 2018 | 6242.451 | 3439.0898 | 3929.1865 | 5442.4939 | 4213.6244 | 4660.6512 | 2675.0768 | 2904.1207 | 4186.5631 | 4455.8537 | Liter (Fl.gas) | 95% | 4653.3691 | 32573.5837 | 2931.6225 | 8469.1318 | 1380.2366 | 139.2033 | E | 146.5298 | E
28 | 28 | 20 | Wohnung Lange Str. 15 (Al) | Wohnung Lange Str. 15 | Altenkirchen | 2017 | Flüssiggas | 23.8 | 104 |  |  | 743.549 | 301.9102 | 1167.8135 | 1957.5061 | 1227.3756 | 555.1381 | 234.8392 | 863.1485 | 1505.7844 | 1297.934 | Liter (Fl.gas) | 100% | 1079.6309 | 7557.4163 | 680.1675 | 1964.9282 | 317.5385 | 72.6675 | B | 72.6675 | B | Schätzung Heizung-Betriebsstunden unglaubwürdig
5 | 8 | 18 | Mehrzweckhalle (Al) | Mehrzweckhalle | Altenkirchen | 1991 | Öl | 210 | 790 | ca. 14% im Schnitt die letzten 5 Jahre, durchschnittl. 240 Nutzungsstunden p. a. | Konzeption liegt vor und wird derzeit in den Gremien diskutiert. | 7503 | 6000 | 8800 | 8105 | 7200 | 3578.7448 | 3502.9992 | 4610.4 | 3791.1493 | 5779.3527 | Liter (Öl) | 20% | 7521.6 | 75216 | 7521.6 | 20308.32 | 358.1714 | 95.2101 | C | 476.0506 | H
11 | 9 | 13 | Ehem. Verwaltung Vereinsgebäude mit Feuerwehr (Bo) | Ehem. Verwaltung Vereinsgebäude mit Feuerwehr | Bonbaden | 1983 | Erdgas | 18 | 614 | nicht messbar | Konzeption liegt vor und wird derzeit in den Gremien diskutiert. | 102013 | 82087 | 69651 | 66868 | 67606 | 4639.96 | 4225.55 | 3210.87 | 3536.58 | 3247.04 | kWh (Gas) | 100% | 77645 | 77645 | 6988.05 | 15529 | 4313.6111 | 126.4577 | D | 126.4577 | D | sehr hohe Schätzung Betriebsstunden Heizung, wird nicht ausgeschaltet ?
13 | 13 | 19 | Kindergarten (Bo) | Kindergarten | Bonbaden | 2013 | Erdgas | 63 | 815 | tgl. 07:00 - 15:30 Uhr |  | 57301 | 57669 | 58978 | 70612 | 59114 | 2630.03 | 2998.84 | 2734.29 | 3728.7 | 2811.55 | kWh (Gas) | 95% | 60734.8 | 60734.8 | 5466.132 | 12146.96 | 964.0444 | 74.5212 | B | 78.4434 | C | moduliert Heizung ?
9 | 7 | 17 | Mehrzweckhalle (Bo) | Mehrzweckhalle | Bonbaden | 2020 | Erdgas | 150 | 785 | 16% im Schnitt die letzten 5 Jahre, durchschnittl. 370 Nutzungsstunden p. a. | derzeit als Flüchtlingsunterkunft dauer genutzt | 91465 | 95871 | 66994 | 87267 | 110607 | 4196.4 | 4960.13 | 3142.58 | 4634.97 | 5426.87 | kWh (Gas) | 20% | 90440.8 | 90440.8 | 8139.672 | 18088.16 | 602.9387 | 115.2112 | D | 576.0561 | H
|  |  | Obdachlosenunterkunft Attenbach (Br) | Obdachlosenunterkunft Attenbach | Braunfels |  | Ölofen |  |  |  | muss geklärt werden ob die Wohnung mit Ölofen so weiter betrieben werden darf | keine Werte | [9 empty] | Liter (Öl) | 100%
8 | 6 | 8 | Bauhof Werkstatt (Br) | Bauhof Werkstatt | Braunfels | 1999 | Erdgas | 58 | 260 | tgl. 07:00 - 16:00 Uhr |  | 100116 | 80238 | 84649 | 110718 | 87907 | 4534.52 | 4135.36 | 3880.51 | 5786.65 | 4049.49 | kWh (Gas) | 100% | 92725.6 | 92725.6 | 8345.304 | 18545.12 | 1598.7172 | 356.6369 | H | 356.6369 | H
15 | 15 | 10 | Bauhof Büro (Br) | Bauhof Büro | Braunfels | 2000 | Erdgas | 59 | 230 | tgl. 07:00 - 16:00 Uhr |  | 53842 | 54175 | 52956 | 57140 | 50358 | 2399.34 | 2823.13 | 2465.52 | 3037.4 | 2412.76 | kWh (Gas) | 100% | 53694.2 | 53694.2 | 4832.478 | 10738.84 | 910.0712 | 233.453 | G | 233.453 | G | Ist Schätzung Heizung-Betriebsstunden richtig ?
2 | 2 | 3 | Haus des Gastes, Seminargebäude (Br) | Haus des Gastes m. Seminargebäude Gesamtanlage Kessel 1+2 | Braunfels | 1991/ 1993 | Erdgas | 324.2 | 1618 | Summen für beide Kessel 370 Std. /a im Schnitt die letzten 5 Jahre Seminargebäude ca. 545 Std. /a | Sanierungsfahrplan soll erstellt werden und in diesem Zuge wird die Heizung betrachtet | 308026 | 265063 | 216687 | 272269 | 220548 | 13770.8 | 13571.55 | 9923.32 | 14211.16 | 10265.67 | kWh (Gas) | 25% | 256518.6 | 256518.6 | 23086.674 | 51303.72 | 791.2357 | 158.5405 | E | 634.1622 | H
21 | 23 | 19 | Haus des Gastes kl. Saal (Br) | Haus des Gastes kleiner Saal | Braunfels | 2000 | Erdgas | 39 | 1167 | 430 Std./a im Schnitt die letzten 5 Jahre | s.o. | 30467 | 25179 | 22071 | 28134 | 18436 | 1786.24 | 1394.79 | 1112.37 | 1580.65 | 931.21 | kWh (Gas) | 25% | 24857.4 | 24857.4 | 2237.166 | 4971.48 | 637.3692 | 21.3003 | A+ | 85.201 | C | Ist der kl. Saal wirklich Klasse C, also vergleichsweise gut ??? Sind Zahlen falsch ?
|  |  | Kita Gartenstrasse (Br) | Kita Gartenstrasse | Braunfels | 2016 | Erdgas | 30 | 305 | tgl. 07:00 - 15:30 Uhr | Betreiber ist die kath. Kirche, Verbrauchswerte angefordert per E-Mail 22.6.23 | [10 empty] | kWh (Gas) | 95%
6 | 5 | 15 | Kita Schlossmäuse Altbau (Br) | Kita Schlossmäuse Altbau | Braunfels | 2017 | Erdgas | 65 | 736 | tgl. 07:00 - 17:00 Uhr |  | 105270 | 95980 | 75228 | 107127 | 88815 | 4780.25 | 4926.87 | 3459.84 | 5602.38 | 4210.67 | kWh (Gas) | 95% | 94484 | 94484 | 8503.56 | 18896.8 | 1453.6 | 128.375 | D | 135.1316 | E | Ist hier die WP und Gaskessel gleichermaßen in Betrieb ?
23 | 18 | 25 | Kita Schlossmäuse Neubau (Br) | Kita Schlossmäuse Neubau | Braunfels | 2016 | Luft-Wärme-Pumpe | 21 | 560 | tgl. 07:00 - 17:00 Uhr |  | 9235 | 11832 | 10354 | 12593 | 10364 | 1833.37 | 2184.65 | 1918.31 | 2390.54 | 1913.47 | kWh (Strom) | 95% | 10875.6 | 10875.6 | 3262.68 | 4350.24 | 517.8857 | 19.4207 | A+ | 20.4429 | A+ | Stimmen die Zahlen ? Unterscheidung: Energiebedarf thermisch / elektrisch fehlt. Wie ist Jahresnutzungszahl der WP ?
26 | 25 | 14 | Wohnung 1 (Br) | Wohnung 1 | Braunfels | 2018 | Erdgas | 14 | 105 | tgl. |  | 13650 | 14352 | 13791 | 15914 | 13621 | [5 empty] | kWh (Gas) | 100% | 14265.6 | 14265.6 | 1283.904 | 2853.12 | 1018.9714 | 135.8629 | E | 135.8629 | E
27 | 27 | 17 | Wohnung 2 (Br) | Wohnung 2 | Braunfels | 2018 | Erdgas | 14 | 90 | tgl. |  | 12693 | 12414 | 10564 | 12115 | 8988 | [5 empty] | kWh (Gas) | 100% | 11354.8 | 11354.8 | 1021.932 | 2270.96 | 811.0571 | 126.1644 | D | 126.1644 | D
19 | 20 | 1 | Kurparktreff (Br) | Kurparktreff | Braunfels | 1990 | Erdgas | 24 | 260 | durchschnittl. 300 Std. / a |  | 34757 | 38384 | 30272 | 35318 | 23592 | 1618.85 | 2018.48 | 1435.37 | 1904.18 | 1099.3 | kWh (Gas) | 15% | 32464.6 | 32464.6 | 2921.814 | 6492.92 | 1352.6917 | 124.8638 | D | 832.4256 | H
12 | 10 |  | Schwimmbad (Br) | Schwimmbad | Braunfels | 1987 | Erdgas | 350 |  | Mitte Mai - Mitte September | Sanierungsfahrplan soll erstellt werden und in diesem Zuge wird die Heizung betrachtet | 126384 | 89945 | 26421 | 74732 | 68018 | 5853.34 | 4802.92 | 1436.9 | 4121.54 | 3189.08 | kWh (Gas) |  | 77100 | 77100 | 6939 | 15420 | 220.2857 |  |  |  |  | Anteile Gebäudeheizung, Wasserheizung ? Muss separat bewertet werden. Wann wird die Heizung genutzt (Sommer ?)
|  |  | Sportanlagen Wohnhaus (Br) | Sportanlagen linker Kessel Wohnhaus | Braunfels | 2017 | Erdgas | 22 | 120 | tägl. | Verbrauch liegt nicht vor, wurde angefordert am 23.06.2023 | Abrechnung über Mieter | [9 empty] | kWh (Gas)
18 | 17 |  | Sportanlagen Umkleide FSV (Br) | Sportanlagen rechter Kessel Umkleide FSV | Braunfels | 1987 | Erdgas | 64 |  | Feb - November nach Bedarf |  | 33560 | 34372 | 31546 | 36940 | 47367 | [5 empty] | kWh (Gas) |  | 36757 | 36757 | 3308.13 | 7351.4 | 574.3281
14 | 14 |  | ehem. Sparkassengebäude (Br) | ehem. Sparkassengebäude | Braunfels | 1981 | Erdgas | 55.8 | 434 | Leerstand | wird zusammen mit HdG betrachtet | 56356 | 57391 | liegt nicht vor | 28806 | 85565 |  |  |  | 1504.68 | 4244.1 | kWh (Gas) |  | 57029.5 | 57029.5 | 5132.655 | 11405.9 | 1022.0341 | 131.4044 | E
4 | 4 | 9 | Stadtmuseum (Br) | Stadtmuseum | Braunfels | 2009 | Erdgas | 26.7 | 338 | variabel nach Bedarf | es gab vermehrt Ausfälle der Gastherme. Sie wird bislang immer wieder repariert. Aus diesem Grund wurde eine Konzeption erstellt die in kürze in die Gremien zur Diskussion eingebracht wird. | 94863 | 106104 | 89378 | 127935 | 95433 | 4304.75 | 5437.05 | 4091.69 | 6670.07 | 4387.21 | kWh (Gas) | 100% | 102742.6 | 102742.6 | 9246.834 | 20548.52 | 3848.0375 | 303.9722 | H | 303.9722 | H | wie siehts her mit der Teilnutzung aus ?? Wird Heizung nicht ausgeschaltet ?
1 | 1 | 18 | Stadtverwaltung m. Feuerwehr (Br) | Stadtverwaltung m. Feuerwehr linker Kessel + rechter Kessel | Braunfels | 2000 | Erdgas | 340 | 2413 | Stadtverwaltung werktags von 6:00 - 20:00 Uhr, Feuerwehr je nach Bedarf | Summen für beide Kessel - der 2. Kessel schaltet sich dazu wenn die Leistung des 1. Kessel nicht ausreicht | 307478 | 305329 | 316677 | 330862 | 253583 | 13848.71 | 15580.73 | 14343.63 | 17195.46 | 11613.54 | kWh (Gas) | 100% | 302785.8 | 302785.8 | 27250.722 | 60557.16 | 890.5465 | 125.4811 | D | 125.4811 | D
10 | 12 | 13 | Dorfgemeinschaftshaus (Ne) | Dorfgemeinschafts-haus | Neukirchen | 2004 | Öl | 85 | 410 | bis 2020 rd. 130 Std/a; ab 2013 werktags von 7:00 - 15:00 Uhr | seit 2021 als Kita genutzt durch die Gemeinde Schöffengrund daher höherer Verbrauch | 3806 | 3703 | 3300 | 9611 | 8482 | 1826.1024 | 2424.1494 | 1898.5326 | 5696.0581 | 8495.1743 | Liter (Öl) | 100% | 5780.4 | 57804 | 5780.4 | 15607.08 | 680.0471 | 140.9854 | E | 140.9854 | E
24 | 26 | 11 | Feuerwehrgerätehaus (Ne) | Feuerwehrgerätehaus | Neukirchen | 2009 | Öl | 19 | 276 | variabel nach Bedarf |  | 900 | 1320 | 800 | 1505 | 1100 | 501.8444 | 821.5292 | 549.5444 | 911.8001 | 554.2212 | Liter (Öl) | 20% | 1125 | 11250 | 1125 | 3037.5 | 592.1053 | 40.7609 | A | 203.8043 | G
7 | 11 | 4 | Gymnastikhalle (Ne) | Gymnastikhalle | Neukirchen | 2019 | Öl | 59.7 | 475 | 23% im Schnitt die letzten 5 Jahre, durchschnittl. rd. 550 Nutzungsstunden p. a. |  | alte Heizungsanlage wurde ausgebaut | 8500 | 4661 | 7404 | 7100 | alte Heizungsanlage wurde ausgebaut | 5845.8729 | 3058.9926 | 3727.6268 | 5451.5874 | Liter (Öl) | 25% | 6916.25 | 69162.5 | 6916.25 | 18673.875 | 1158.5008 | 145.6053 | E | 582.4211 | H
20 | 21 | 22 | Feuerwehrgerätehaus (Ph) | Feuerwehrgerätehaus | Philippstein | 1993 | Erdgas | 32 | 461 | variabel nach Bedarf | Es wird gerade an einem Gesamtkonzept gearbeitet welches auch die Heizung mit betrachtet | 39621 | 27998 | 32419 | 32775 | 26153 | 1849.28 | 1487.1 | 1533.1 | 1771.34 | 1246.95 | kWh (Gas) | 100% | 31793.2 | 31793.2 | 2861.388 | 6358.64 | 993.5375 | 68.9657 | B | 68.9657 | B | ob hier die Annahmen stimmen ?
|  |  | Kindergarten (Ph) | Kindergarten | Philippstein | 1988 | Öl | 95 | 280 | werktags 7:00 - 13:00 Uhr | Betreiber ev. Kirchengemeinde, Verbrauchswerte per E-Mail angefordert am 23.06.2023 | Abrechnung über ev. Kirchengemeinde | [9 empty] | Liter (Öl) | 95%
22 | 24 | 23 | Mehrzweckhalle (Ph) | Mehrzweckhalle | Philippstein | 2012 | Erdgas | 80 | 855 | 43% im Schnitt die letzten 5 Jahre, durchschnittl. rd. 680 Nutzungsstunden p. a. |  | 25763 | 26460 | 15927 | 30737 | 24424 | 1213.28 | 1408.23 | 782.23 | 1664.91 | 1184.52 | kWh (Gas) | 50% | 24662.2 | 24662.2 | 2219.598 | 4932.44 | 308.2775 | 28.8447 | A+ | 57.6894 | B | ob hier die Annahmen stimmen ?
17 | 16 | 6 | Mehrzweckhalle, Vereinsraum (Ph) | Mehrzweckhalle Vereinsraum | Philippstein | 2005 | Erdgas | 24 | 70 | bei MZH enthalten |  | 38718 | 38622 | 32043 | 37563 | 38846 | 1797.47 | 2030.46 | 1516 | 2021.43 | 1903.16 | kWh (Gas) | 100% | 37158.4 | 37158.4 | 3344.256 | 7431.68 | 1548.2667 | 530.8343 | H | 530.8343 | H | problematische Nutzung ?
25 | 22 | 24 | Alte Schule m. Wohnungen (Ti) | Alte Schule m. Wohnungen | Tiefenbach | 2010 | Pellet |  | 600 |  |  | 4940 | 8120 | 3500 | 5520 | 8500 | 1128.6391 | 2006.3505 | 920.04 | 1421.828 | 2116.1806 | kg (Pellets) | 100% | 6116 | 28745.2 | 2299.616 | 2874.52 |  | 47.9087 | A | 47.9087 | A | Ist das wirklich so gut ? Ist die volle „Netto-Raumfläche“ beheizt ?
3 | 3 | 2 | MZH (Ti) | MZH, | Tiefenbach | 2018 | Öl | 145 | 601 | 24% im Schnitt die letzten 5 Jahre ; durchschnittl. rd. 300 Nutzungsstd. p.a. | Öl wird über den LDK abgerechnet da ein gemeinsamer Heizöltank mit Schule | 12943 | 11502 | 10728 | 11470 | 11086 | 2984.13 | 7309.52 | 5639.71 | 6227.06 | 10416.41 | Liter (Öl) | 25% | 11545.8 | 115458 | 11545.8 | 31173.66 | 796.2621 | 192.1098 | F | 768.4393 | H | Stimmen die Annahmen ?
|  |  | Kindergarten (Ti) | Kindergarten | Tiefenbach | Siehe MZH |  |  | 281 | tgl. 07:00-15:00 Uhr |  | in Verbrauch MZH enthalten | [9 empty] | Liter (Öl) | 95% | [9 empty] | Was genau heißt „Siehe MZH“ ?
|  |  | Feuerwehr (Ti) | Feuerwehr | Tiefenbach | Siehe MZH |  |  | 209 | nach Bedarf |  | in Verbrauch MZH enthalten | [9 empty] | Liter (Öl) | 100% | [9 empty] | Was genau heißt „Siehe MZH“ ?
[8 empty] | Summe Flächen: | 16496 | [14 empty] | Jahressummen: | 1887856.4 | 175192.405 | 402302.075
Trauerhallen der Stadtteile werden über Konvektorheizungen mit Strom beheizt
Backhäuser werden nicht beheizt, nur über Frostwächter frostfrei gehalten.
Burggebäude Philippstein wird über Frostwächter frostfrei gehalten.
Mehrteilige Anlagen werden zusammengefasst und nur das Gesamtergebnis in der Tabelle geführt
Zusammengefasste Zeilen können nicht sortiert werden
|  |  |  | Feuerwehrgerätehaus | Altenkirchen | 1989 | Flüssiggas | 24 |  |  | Wird neu gebaut. Geplante Energieversorgung: PV Anlage mit Pufferspeicher, Infrarotheizung, dezentrale Warmwassererwärmung über Durchlauferhitzer | nicht mehr relevant da Abriss | [9 empty] | Liter (Fl.gas)
|  |  |  | Haus des Gastes m. Seminargebäude Kessel 1 | Braunfels | 1981 | Erdgas | 94.2 | 1618 | 370 Std. /a im Schnitt die letzten 5 Jahre | Sanierungsfahrplan soll erstellt werden und in diesem Zuge wird die Heizung betrachtet | 308026 | 265063 | 216687 | 272269 | 220548 | 13770.8 | 13571.55 | 9923.32 | 14211.16 | 10265.67 | kWh (Gas)
|  |  |  | Haus des Gastes m. Seminargebäude Kessel 2 | Braunfels | 1993 | Erdgas | 230 |  | Seminargebäude ca. 545 Std. /a | s.o. | [10 empty] | kWh (Gas)
|  |  |  | Stadtverwaltung m. Feuerwehr linker Kessel | Braunfels | 2000 | Erdgas | 170 | 2413 |  |  | 307478 | 305329 | 316677 | 330862 | 253583 | 13848.71 | 15580.73 | 14343.63 | 17195.46 | 11613.54 | kWh (Gas) |  | 297302 | 297302 | 26757.18 |  |  | 123.2085
|  |  |  | Stadtverwaltung rechter Kessel | Braunfels | 2000 | Erdgas | 170 | s.o. |  | der 2. Kessel schaltet sich dazu wenn die Leistung des 1. Kessel nicht ausreicht | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o | kWh (Gas)
Note on X3: veglichen mit einem durchgehend genutzten Gebäude. Vorsicht: Schätzung ist UNGENAU und muss in Betracht ziehen, dass bei Abschaltungen wie Nachtabsenkung etc. das Gebäude wieder aufgeheizt werden muss für die nächste Nutzung. Die Abschätzung wird dennoch benötigt, da sonst eine faire Bewertung des Gebäudes nicht möglich ist. Wenn keine anderen Informationen vorhanden sind: 100% angenommen.
Note on X4: < 100% wg. “Ferien” im Winter
Note on X6: Annahme: Etwas zusätzliche Zeit zum Aufheizen
Note on X8: < 100% wg. “Ferien” im Winter
Note on X9: Annahme: Etwas zusätzliche Zeit zum Aufheizen
Note on X13: ganz grober Ansatz ! Nochmal darüber nachdenken.
Note on X14: ganz grober Ansatz ! Nochmal darüber nachdenken.
Note on X15: < 100% wg. “Ferien” im Winter
Note on X16: < 100% wg. “Ferien” im Winter
Note on X17: < 100% wg. “Ferien” im Winter
Note on X20: Wert völlig aus der Luft gegriffen !! Wer weiss mehr ?
Note on Y3: in den jeweiligen Einheiten. Bei getankten Betriebsstoffen: Einfacher Mittelwert, bei Gas: Gewichtete Mittelwerte (neuere Verbräuche stärker berücksichtigt). Dadurch werden aktuellere Änderungen in der Nutzung stärker berücksichtigt.
Note on AA3: Bea.: Erhebliche Preissteigerungen in 2022/2023
Note on AC3: Annahme: Vollast, Heizkessel moduliert nicht - auch zur Plausibilisierung der Teilnutzung
Note on AE3: Bewertungsversuch für das Gebäude / die Nutzung: Hemdsärmlige Anwendung der Abstufung, ohne genaue Beachtung der vorgesehenen Randbedingungen. Berechnung siehe z. B. https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/bauen-sanieren/energieeffizienzklasse-haus-berechnen/#c8676
Note on AG3: Bewertungsversuch für das Gebäude / die Nutzung: Hemdsärmlige Anwendung der Abstufung, ohne genaue Beachtung der vorgesehenen Randbedingungen. Berechnung siehe z. B. https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/bauen-sanieren/energieeffizienzklasse-haus-berechnen/#c8676

## Uebersicht
Auswertungen (nicht vollständig, ungenau)
1. Was wir wollen
CO2-Emissionen gesamt pro Jahr: 402302 kg
(Vorsicht: Nicht alle Gebäude erfasst)
Besonders relevant:
Stadtverwaltung mit Feuerwehr
Haus des Gastes, Seminargebäude
MHZ Tiefenbach
Verbrauchskosten gesamt pro Jahr: 175192 €
(Vorsicht: Nicht alle Gebäude erfasst)
Besonders relevant:
Stadtverwaltung mit Feuerwehr
Haus des Gastes, Seminargebäude
MHZ Tiefenbach
Beurteilung der Gebäude
(Vorsicht: Nicht genau, Einfluss der Nutzung nicht klar,
z. T. Nutzfläche nicht bekannt (!))
Besonders schlecht:
Mehrzweckhalle, Vereinsraum (Ph)
Bauhof, Werkstatt (Br)
Stadtmuseum (Br)
MZH Tiefenbach
Vorläufiger Plot – noch kaum aussagekräftig

## Resultate
Erste Resultate und Auffälligkeiten
Priorisierung:
1. Nach CO2-Emission – das entspricht oft auch den direkten Kosten
2. Nicht direkt danach priorisieren, welches Gebäude „am schlechtesten“ ist (wenn das Gebäude wenig genutzt wird, ist das nicht so relevant)
3. Praktisch so vorgehen, dass am Gebäude etwas gemacht wird, wenn es nach 1. relevant ist, und Sanierung sowieso ansteht. Dann Sparmaßnahmen richtig !
Einhalten der “logischen Reihenfolge” bei Sanierung von Gebäuden und deren Heizungen
1. Analyse des Ist-Zustandes
2. Betrachtung des Gebäudes und möglicher Effizienzverbesserung (Isolierung !), Versuchen, den Energiebedarf zu senken
3. Erst dann: Sehen, wie man den (gesenkten) Energiebedarf deckt, und Betrachtung möglicher Heiz-Optionen
Übersicht über die relevantesten Gebäude – wo lohnt sich „Hinssehen“ am meisten ?
| Kriterium CO2 | Kriterium Kosten | Kriterium Gebäude / Nutzung | Bemerkungen | Alles mit mehr als 250 kWh/m² wäre Klasse H !
Stadtverwaltung mit Feuerwehr | x | x
Haus des Gastes, Seminargebäude | x | x
MHZ Tiefenbach | x | x | x | > 700 kWh/a (??)
Mehrzweckhalle, Vereinsraum (Ph) |  |  | x | > 500 kWh/a
Bauhof, Werkstatt (Br) |  |  | x | > 300 kWh/a
Stadtmuseum (Br) |  |  | x | > 300 kWh/a; 3848 h berechnete Heizungsnutzung / a
Hinweise zu einzelnen Gebäuden
Siehe Spalte „Fragen und Widersprüche“ zu weiterem Klärungsbedarf
Manche Heizungen (mit Verbrennung) haben viel zu lange berechnete Betriebszeiten. Was ist hier los ? Laufen die durch ? Stimmen zugrunde gelegte Zahlen (z. B. Flächen) nicht ?
Um die 1800 Stunden Vollast-Betrieb pro Jahr gelten bei permanent genutzten Gebäuden als “gut / normal”. Dann ist die Heizung richtig dimensioniert, d. h. sie läuft lange genug am Stück ohne zu viel zu “takten”.
Bei kurzen Betriebszeiten ist die Heizung in der Regel überdimensioniert. Bei zu langen Betriebszeiten könnte sie unterdimensioniert sein, oder es liegt ein anderes Problem vor. Bsp.: Ehem. Verwaltung Vereinsgebäude mit Feuerwehr (Bo)
Einige Gebäuden haben Betriebsstunden von (teils erheblich) weniger als 1000 Stunden. Das sind oft Gebäude, die nicht permanent genutzt werden.
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist besser als fossile Heizungen, aber keineswegs THG-neutral – Wärmepumpen alleine reichen nicht zur Lösung des Problems
Nutzung(gsverhalten)
Die Details der Nutzung eines Gebäudes können (als Daumenregel) bis zu 30 % der Verbrauchs bestimmen, hier genau hinschauen lohnt sich sehr.
Eine möglichst genauere Betrachtung der Nutzung ist zur Beurteilung notwendig (evtl. ist Potential bei der bedarfsgerechten Steuerung der Heizung vorhanden)
Sonstige Hinweise
Das Schwimmbad ist kein Gebäude, bedarf gesonderter Betrachtung !
Energiepreise haben in der jüngsten Vergangenheit stark geschwankt – diese im TAB „Parameter+Grundlagen“ aktuell halten, sonst stimmen die entsprechenden Zahlen nicht.
Beschluss Klimabeirat
Der Klimabeirat soll nach Beratung einen Beschlussvorschlag für die Stadtverordnetenversammlung erstellen, der mindestens umfasst:
- Sofortiges Klären und Verbessern der Energieverbräuche, die aufgrund ungünstiger Betriebsführung und Nutzerverhaltens verbessert werden können
- Leitlinien / Vorschläge beim Vorgehen und Priorisierung bei der Gebäudesanierung

## Sortierung
| Automatisch sortierte Listen (als Zwischenschritt für graphische Darstellung) |  |  |  | Diese Tabelle ist nur für Hilfsfunktionen
a) sortiert nach CO2-Ausstoß
| Gebäude | Baujahr | Brenn-stoff | Einheit für Verbrauch | Typ. Jahres-verbrauch [kWh] | Typ. Kosten pro Jahr | CO2-Emission [kg] | Schätzung Betriebs-Stunden Heizung | Spez. Ver-brauch [kWh/m²] | Ener-gie-klas-se | Spez. Ver-brauch [kWh/m²] skaliert m. Nutzung | Energie-klasse inkl. Nutzung
1 | Stadtverwaltung m. Feuerwehr (Br) | 2000 | Erdgas | kWh (Gas) | 302785.8 | 27250.722 | 60557.16 | 890.5465 | 125.4811 | 125.4811 | D | 125.4811
2 | Haus des Gastes, Seminargebäude (Br) | 1991/ 1993 | Erdgas | kWh (Gas) | 256518.6 | 23086.674 | 51303.72 | 791.2357 | 158.5405 | 158.5405 | E | 634.1622
3 | MZH (Ti) | 2018 | Öl | Liter (Öl) | 115458 | 11545.8 | 31173.66 | 796.2621 | 192.1098 | 192.1098 | F | 768.4393
4 | Stadtmuseum (Br) | 2009 | Erdgas | kWh (Gas) | 102742.6 | 9246.834 | 20548.52 | 3848.0375 | 303.9722 | 303.9722 | H | 303.9722
5 | Mehrzweckhalle (Al) | 1991 | Öl | Liter (Öl) | 75216 | 7521.6 | 20308.32 | 358.1714 | 95.2101 | 95.2101 | C | 476.0506
6 | Kita Schlossmäuse Altbau (Br) | 2017 | Erdgas | kWh (Gas) | 94484 | 8503.56 | 18896.8 | 1453.6 | 128.375 | 128.375 | D | 135.1316
7 | Gymnastikhalle (Ne) | 2019 | Öl | Liter (Öl) | 69162.5 | 6916.25 | 18673.875 | 1158.5008 | 145.6053 | 145.6053 | E | 582.4211
8 | Bauhof Werkstatt (Br) | 1999 | Erdgas | kWh (Gas) | 92725.6 | 8345.304 | 18545.12 | 1598.7172 | 356.6369 | 356.6369 | H | 356.6369
9 | Mehrzweckhalle (Bo) | 2020 | Erdgas | kWh (Gas) | 90440.8 | 8139.672 | 18088.16 | 602.9387 | 115.2112 | 115.2112 | D | 576.0561
10 | Dorfgemeinschaftshaus (Ne) | 2004 | Öl | Liter (Öl) | 57804 | 5780.4 | 15607.08 | 680.0471 | 140.9854 | 140.9854 | E | 140.9854
11 | Ehem. Verwaltung Vereinsgebäude mit Feuerwehr (Bo) | 1983 | Erdgas | kWh (Gas) | 77645 | 6988.05 | 15529 | 4313.6111 | 126.4577 | 126.4577 | D | 126.4577
12 | Schwimmbad (Br) | 1987 | Erdgas | kWh (Gas) | 77100 | 6939 | 15420 | 220.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kindergarten (Bo) | 2013 | Erdgas | kWh (Gas) | 60734.8 | 5466.132 | 12146.96 | 964.0444 | 74.5212 | 74.5212 | B | 78.4434
14 | ehem. Sparkassengebäude (Br) | 1981 | Erdgas | kWh (Gas) | 57029.5 | 5132.655 | 11405.9 | 1022.0341 | 131.4044 | 131.4044 | E | 0
15 | Bauhof Büro (Br) | 2000 | Erdgas | kWh (Gas) | 53694.2 | 4832.478 | 10738.84 | 910.0712 | 233.453 | 233.453 | G | 233.453
16 | Kindergarten (Al) | 2015 | Flüssiggas | Liter (Fl.gas) | 32573.5837 | 2931.6225 | 8469.1318 | 1380.2366 | 139.2033 | 139.2033 | E | 146.5298
17 | Mehrzweckhalle, Vereinsraum (Ph) | 2005 | Erdgas | kWh (Gas) | 37158.4 | 3344.256 | 7431.68 | 1548.2667 | 530.8343 | 530.8343 | H | 530.8343
18 | Sportanlagen Umkleide FSV (Br) | 1987 | Erdgas | kWh (Gas) | 36757 | 3308.13 | 7351.4 | 574.3281 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kurparktreff (Br) | 1990 | Erdgas | kWh (Gas) | 32464.6 | 2921.814 | 6492.92 | 1352.6917 | 124.8638 | 124.8638 | D | 832.4256
20 | Feuerwehrgerätehaus (Ph) | 1993 | Erdgas | kWh (Gas) | 31793.2 | 2861.388 | 6358.64 | 993.5375 | 68.9657 | 68.9657 | B | 68.9657
21 | Haus des Gastes kl. Saal (Br) | 2000 | Erdgas | kWh (Gas) | 24857.4 | 2237.166 | 4971.48 | 637.3692 | 21.3003 | 21.3003 | A+ | 85.201
22 | Mehrzweckhalle (Ph) | 2012 | Erdgas | kWh (Gas) | 24662.2 | 2219.598 | 4932.44 | 308.2775 | 28.8447 | 28.8447 | A+ | 57.6894
23 | Kita Schlossmäuse Neubau (Br) | 2016 | Luft-Wärme-Pumpe | kWh (Strom) | 10875.6 | 3262.68 | 4350.24 | 517.8857 | 19.4207 | 19.4207 | A+ | 20.4429
24 | Feuerwehrgerätehaus (Ne) | 2009 | Öl | Liter (Öl) | 11250 | 1125 | 3037.5 | 592.1053 | 40.7609 | 40.7609 | A | 203.8043
25 | Alte Schule m. Wohnungen (Ti) | 2010 | Pellet | kg (Pellets) | 28745.2 | 2299.616 | 2874.52 | 0 | 47.9087 | 47.9087 | A | 47.9087
26 | Wohnung 1 (Br) | 2018 | Erdgas | kWh (Gas) | 14265.6 | 1283.904 | 2853.12 | 1018.9714 | 135.8629 | 135.8629 | E | 135.8629
27 | Wohnung 2 (Br) | 2018 | Erdgas | kWh (Gas) | 11354.8 | 1021.932 | 2270.96 | 811.0571 | 126.1644 | 126.1644 | D | 126.1644
28 | Wohnung Lange Str. 15 (Al) | 2017 | Flüssiggas | Liter (Fl.gas) | 7557.4163 | 680.1675 | 1964.9282 | 317.5385 | 72.6675 | 72.6675 | B | 72.6675
29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Dummy-Werte für Bubble-Graph |  |  |  | 300000 |  | 10000 | 20000 | 5000
b) sortiert nach jährl. Kosten
| Gebäude | Baujahr | Brenn-stoff | Einheit für Verbrauch | Typ. Jahres-verbrauch [kWh] | Typ. Kosten pro Jahr | CO2-Emission [kg] | Schätzung Betriebs-Stunden Heizung | Spez. Ver-brauch [kWh/m²] | Ener-gie-klas-se | Spez. Ver-brauch [kWh/m²] skaliert m. Nutzung | Energie-klasse inkl. Nutzung
1 | Stadtverwaltung m. Feuerwehr (Br) | 2000 | Erdgas | kWh (Gas) | 302785.8 | 27250.722 | 60557.16 | 890.5465 | 125.4811 | 125.4811 | D | 125.4811
2 | Haus des Gastes, Seminargebäude (Br) | 1991/ 1993 | Erdgas | kWh (Gas) | 256518.6 | 23086.674 | 51303.72 | 791.2357 | 158.5405 | 158.5405 | E | 634.1622
3 | MZH (Ti) | 2018 | Öl | Liter (Öl) | 115458 | 11545.8 | 31173.66 | 796.2621 | 192.1098 | 192.1098 | F | 768.4393
4 | Stadtmuseum (Br) | 2009 | Erdgas | kWh (Gas) | 102742.6 | 9246.834 | 20548.52 | 3848.0375 | 303.9722 | 303.9722 | H | 303.9722
5 | Kita Schlossmäuse Altbau (Br) | 2017 | Erdgas | kWh (Gas) | 94484 | 8503.56 | 18896.8 | 1453.6 | 128.375 | 128.375 | D | 135.1316
6 | Bauhof Werkstatt (Br) | 1999 | Erdgas | kWh (Gas) | 92725.6 | 8345.304 | 18545.12 | 1598.7172 | 356.6369 | 356.6369 | H | 356.6369
7 | Mehrzweckhalle (Bo) | 2020 | Erdgas | kWh (Gas) | 90440.8 | 8139.672 | 18088.16 | 602.9387 | 115.2112 | 115.2112 | D | 576.0561
8 | Mehrzweckhalle (Al) | 1991 | Öl | Liter (Öl) | 75216 | 7521.6 | 20308.32 | 358.1714 | 95.2101 | 95.2101 | C | 476.0506
9 | Ehem. Verwaltung Vereinsgebäude mit Feuerwehr (Bo) | 1983 | Erdgas | kWh (Gas) | 77645 | 6988.05 | 15529 | 4313.6111 | 126.4577 | 126.4577 | D | 126.4577
10 | Schwimmbad (Br) | 1987 | Erdgas | kWh (Gas) | 77100 | 6939 | 15420 | 220.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Gymnastikhalle (Ne) | 2019 | Öl | Liter (Öl) | 69162.5 | 6916.25 | 18673.875 | 1158.5008 | 145.6053 | 145.6053 | E | 582.4211
12 | Dorfgemeinschaftshaus (Ne) | 2004 | Öl | Liter (Öl) | 57804 | 5780.4 | 15607.08 | 680.0471 | 140.9854 | 140.9854 | E | 140.9854
13 | Kindergarten (Bo) | 2013 | Erdgas | kWh (Gas) | 60734.8 | 5466.132 | 12146.96 | 964.0444 | 74.5212 | 74.5212 | B | 78.4434
14 | ehem. Sparkassengebäude (Br) | 1981 | Erdgas | kWh (Gas) | 57029.5 | 5132.655 | 11405.9 | 1022.0341 | 131.4044 | 131.4044 | E | 0
15 | Bauhof Büro (Br) | 2000 | Erdgas | kWh (Gas) | 53694.2 | 4832.478 | 10738.84 | 910.0712 | 233.453 | 233.453 | G | 233.453
16 | Mehrzweckhalle, Vereinsraum (Ph) | 2005 | Erdgas | kWh (Gas) | 37158.4 | 3344.256 | 7431.68 | 1548.2667 | 530.8343 | 530.8343 | H | 530.8343
17 | Sportanlagen Umkleide FSV (Br) | 1987 | Erdgas | kWh (Gas) | 36757 | 3308.13 | 7351.4 | 574.3281 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kita Schlossmäuse Neubau (Br) | 2016 | Luft-Wärme-Pumpe | kWh (Strom) | 10875.6 | 3262.68 | 4350.24 | 517.8857 | 19.4207 | 19.4207 | A+ | 20.4429
19 | Kindergarten (Al) | 2015 | Flüssiggas | Liter (Fl.gas) | 32573.5837 | 2931.6225 | 8469.1318 | 1380.2366 | 139.2033 | 139.2033 | E | 146.5298
20 | Kurparktreff (Br) | 1990 | Erdgas | kWh (Gas) | 32464.6 | 2921.814 | 6492.92 | 1352.6917 | 124.8638 | 124.8638 | D | 832.4256
21 | Feuerwehrgerätehaus (Ph) | 1993 | Erdgas | kWh (Gas) | 31793.2 | 2861.388 | 6358.64 | 993.5375 | 68.9657 | 68.9657 | B | 68.9657
22 | Alte Schule m. Wohnungen (Ti) | 2010 | Pellet | kg (Pellets) | 28745.2 | 2299.616 | 2874.52 | 0 | 47.9087 | 47.9087 | A | 47.9087
23 | Haus des Gastes kl. Saal (Br) | 2000 | Erdgas | kWh (Gas) | 24857.4 | 2237.166 | 4971.48 | 637.3692 | 21.3003 | 21.3003 | A+ | 85.201
24 | Mehrzweckhalle (Ph) | 2012 | Erdgas | kWh (Gas) | 24662.2 | 2219.598 | 4932.44 | 308.2775 | 28.8447 | 28.8447 | A+ | 57.6894
25 | Wohnung 1 (Br) | 2018 | Erdgas | kWh (Gas) | 14265.6 | 1283.904 | 2853.12 | 1018.9714 | 135.8629 | 135.8629 | E | 135.8629
26 | Feuerwehrgerätehaus (Ne) | 2009 | Öl | Liter (Öl) | 11250 | 1125 | 3037.5 | 592.1053 | 40.7609 | 40.7609 | A | 203.8043
27 | Wohnung 2 (Br) | 2018 | Erdgas | kWh (Gas) | 11354.8 | 1021.932 | 2270.96 | 811.0571 | 126.1644 | 126.1644 | D | 126.1644
28 | Wohnung Lange Str. 15 (Al) | 2017 | Flüssiggas | Liter (Fl.gas) | 7557.4163 | 680.1675 | 1964.9282 | 317.5385 | 72.6675 | 72.6675 | B | 72.6675
29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
c) sortiert nach spez. Verbrauch
| Gebäude | Baujahr | Brenn-stoff | Einheit für Verbrauch | Typ. Jahres-verbrauch [kWh] | Typ. Kosten pro Jahr | CO2-Emission [kg] | Schätzung Betriebs-Stunden Heizung | Spez. Ver-brauch [kWh/m²] | Ener-gie-klas-se | Spez. Ver-brauch [kWh/m²] skaliert m. Nutzung | Energie-klasse inkl. Nutzung
1 | Kurparktreff (Br) | 1990 | Erdgas | kWh (Gas) | 32464.6 | 2921.814 | 6492.92 | 1352.6917 | 124.8638 | 124.8638 | D | 832.4256
2 | MZH (Ti) | 2018 | Öl | Liter (Öl) | 115458 | 11545.8 | 31173.66 | 796.2621 | 192.1098 | 192.1098 | F | 768.4393
3 | Haus des Gastes, Seminargebäude (Br) | 1991/ 1993 | Erdgas | kWh (Gas) | 256518.6 | 23086.674 | 51303.72 | 791.2357 | 158.5405 | 158.5405 | E | 634.1622
4 | Gymnastikhalle (Ne) | 2019 | Öl | Liter (Öl) | 69162.5 | 6916.25 | 18673.875 | 1158.5008 | 145.6053 | 145.6053 | E | 582.4211
5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | Mehrzweckhalle, Vereinsraum (Ph) | 2005 | Erdgas | kWh (Gas) | 37158.4 | 3344.256 | 7431.68 | 1548.2667 | 530.8343 | 530.8343 | H | 530.8343
7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | Bauhof Werkstatt (Br) | 1999 | Erdgas | kWh (Gas) | 92725.6 | 8345.304 | 18545.12 | 1598.7172 | 356.6369 | 356.6369 | H | 356.6369
9 | Kindergarten (Al) | 2015 | Flüssiggas | Liter (Fl.gas) | 32573.5837 | 2931.6225 | 8469.1318 | 1380.2366 | 139.2033 | 139.2033 | E | 146.5298
10 | Bauhof Büro (Br) | 2000 | Erdgas | kWh (Gas) | 53694.2 | 4832.478 | 10738.84 | 910.0712 | 233.453 | 233.453 | G | 233.453
11 | Feuerwehrgerätehaus (Ne) | 2009 | Öl | Liter (Öl) | 11250 | 1125 | 3037.5 | 592.1053 | 40.7609 | 40.7609 | A | 203.8043
12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | Ehem. Verwaltung Vereinsgebäude mit Feuerwehr (Bo) | 1983 | Erdgas | kWh (Gas) | 77645 | 6988.05 | 15529 | 4313.6111 | 126.4577 | 126.4577 | D | 126.4577
14 | Wohnung 1 (Br) | 2018 | Erdgas | kWh (Gas) | 14265.6 | 1283.904 | 2853.12 | 1018.9714 | 135.8629 | 135.8629 | E | 135.8629
15 | Kita Schlossmäuse Altbau (Br) | 2017 | Erdgas | kWh (Gas) | 94484 | 8503.56 | 18896.8 | 1453.6 | 128.375 | 128.375 | D | 135.1316
16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | Mehrzweckhalle (Bo) | 2020 | Erdgas | kWh (Gas) | 90440.8 | 8139.672 | 18088.16 | 602.9387 | 115.2112 | 115.2112 | D | 576.0561
18 | Mehrzweckhalle (Al) | 1991 | Öl | Liter (Öl) | 75216 | 7521.6 | 20308.32 | 358.1714 | 95.2101 | 95.2101 | C | 476.0506
19 | Kindergarten (Bo) | 2013 | Erdgas | kWh (Gas) | 60734.8 | 5466.132 | 12146.96 | 964.0444 | 74.5212 | 74.5212 | B | 78.4434
20 | Wohnung Lange Str. 15 (Al) | 2017 | Flüssiggas | Liter (Fl.gas) | 7557.4163 | 680.1675 | 1964.9282 | 317.5385 | 72.6675 | 72.6675 | B | 72.6675
21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | Feuerwehrgerätehaus (Ph) | 1993 | Erdgas | kWh (Gas) | 31793.2 | 2861.388 | 6358.64 | 993.5375 | 68.9657 | 68.9657 | B | 68.9657
23 | Mehrzweckhalle (Ph) | 2012 | Erdgas | kWh (Gas) | 24662.2 | 2219.598 | 4932.44 | 308.2775 | 28.8447 | 28.8447 | A+ | 57.6894
24 | Alte Schule m. Wohnungen (Ti) | 2010 | Pellet | kg (Pellets) | 28745.2 | 2299.616 | 2874.52 | 0 | 47.9087 | 47.9087 | A | 47.9087
25 | Kita Schlossmäuse Neubau (Br) | 2016 | Luft-Wärme-Pumpe | kWh (Strom) | 10875.6 | 3262.68 | 4350.24 | 517.8857 | 19.4207 | 19.4207 | A+ | 20.4429
26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A